## 公出日志原始记录表
日报时间 | 填写人 | 入场时间 | 初始出差时间 | 项目名称 | 项目所在区域 | 相关方单位 | 作业人员1 | 作业人员2 | 机型 | 人数 | 从事工作内容 | 需要完成数量 | 累计完成数量 | 当前进度 | 当日工作小结 | 明天工作内容 | 今日工作类型 | 明日工作类型 | 备注 | 项目出差天数 | 个人累计出差 | 引用账号 (部门人员名单)
2025-01-05 |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | 明阳国电投邢台巨鹿Ipc项目 | 河北省邢台市 | 浙江贝良 | 王腾 |  | MySE200 | 1 | Ipc故障处理 | 3 | 1 | 33% | 1.河北保定-河北邢台巨鹿 2.办理明阳及业主方入场 3.项目部人员反馈16# 号风机主控无法看到载荷数据，上机排查，1号叶片2号载荷无数据，经过互换通道，及跳线打光，确定跳线损坏，重新更换跳线，可查看数据。通讯不通，重启plc，通讯恢复，数据正常 | 15# 号风机 明阳天津西青项目的解调仪控制柜装到明阳邢台巨鹿项目上了，经过沟通，明日指导协助现场人员进行更换 | 在途 | 工作 |  | 0 | 0
2025-01-06 |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | 明阳国电投邢台巨鹿Ipc项目 | 河北省邢台市 | 贝良 | 王腾 |  | MySE200 | 1 | Ipc故障处理 | 3 | 2 | 67% | 15# 号风机载荷监测控制柜更换，解调仪程序升级 | 剩余一台风机故障处理 | 工作 | 工作 |  | 1 | 1
2026-05-20 |  | 2026-03-05 | 2026-03-04 | 广东湛江市徐闻县东二海上中核风电场 | 阳江市平岗镇 | 浙江贝良 北京拓维 | 吴育庆 侯明泽 | 侯明泽 | GW130，MY143，GW122 MySE292 GWBD-A | 2 | 安装载荷，振动传感器 | 21 | 4 | 19% | ZC10SI12226012 套号 ZC10SI122D26015编号 ZC10SI122C26013 载荷传感器 | 传感器安装 | 工作 | 工作 |  | 76 | 77
2026-05-20 |  | 2026-05-11 | 2026-03-06 | 宁夏中卫市海原县华电风电场 | 宁夏中卫海原县 | 浙江贝良 | 祝军、尹哲 | 尹哲 |  | 2 | 载荷传感器+压电振动传感器安装 | 3 | 3 | 100% | 1.压电传感器安装 套号CT3-GWBD-A03-26043T 编号CT3-GWBD-A03-CF03-26057-C 编号CT3-GWBD-A03-CF03-26058-C 编号CT3-GWBD-A03-CF04-26060-C | 1.等金风客户标定，下载运行数据（c02#风机由于近期大风到目前为止未标定） | 工作 | 待工 |  | 9 | 75
2026-05-20 |  | 2026-02-25 | 2026-02-24 | M7-E(10-233)内部客户内蒙古锡林郭勒盟苏尼特左旗风电治沙项目250MW-25台-锡盟基地 | 宁夏自治区中卫市 | 浙江贝良 | 李余伟 |  | MySE233 | 1 | 叶根载荷安装 | 10 | 3 | 30% | 套号D71FM26004 编号D71FM26D001 | 传感器安装 | 工作 | 工作 |  | 84 | 85 | 鲤鱼
2026-05-20 |  | 2026-05-19 | 2026-03-04 | 埃及Ras Ghareb-1项目 | 江苏省扬州市扬州港 | 浙江贝良、北京拓维 | 曹国永、孙润耕 | 孙润耕 | SI90.2 | 2 | 叶根载荷+光纤振动安装 | 11 | 4 | 36% | 1.套号 ZC1SI90.226083 编号 ZC1SI90.2A26042 叶根载荷+光纤振动传感器安装 套号 ZC1SI90.226079 编号 ZC1SI90.2C26044 叶根载荷+光纤振动传感器安装 2.田子民撤场 | 载荷+振动传感器安装 | 工作 | 工作 |  | 1 | 77
2026-05-20 |  | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 湖南衡阳祁东县明阳凤仪风电场 | 湖南衡阳祁东 | 浙江贝良 | 安义 |  |  | 1 | ipc安装和标定指导 | 2 |  | 0% | 1.乐清-衡阳祁东 2.跟近项目情况 | 1.完成一台相关工作 | 在途 | 工作 |  | 0 | 0 | 义